## Sheet2
环评及相关配套工程建设项目要求
标的 |  |  |  |  | 施工周期
序号 | 标的项目分类 | 标的具体内容 | 标的要求 | 标的备注
1 | 环评 | 环评及批复验收加排污许可 | 依据我司生产工艺流程图，设备清单和平面布局图完成环评报告的编制，批复意见书（拿到清洗废水，VOC废气排放指标）及完成自主验收报告和排污许可证等全套环评手续。 相关要求如下： 中标单位协助完成《重大项目》的申报，主导并完成环评及批复意见（带废水废气排放指标）及自主验收和排污许可等所有费用。 | 《重大项目》 | 配套工程施工60天 整个项目：285天
|  | 环评及批复验收加排污许可 | 依据我司生产工艺流程图，设备清单和平面布局图完成环评报告的编制，批复意见书（VOC废气排放指标）及完成自主验收报告和排污许可证等全套环评手续。 相关要求如下： 1.中标单位必须拿到全部的环评（特批文件备书，环评报告，批复批复指标（水，气），验收及排污许可） 2.中标单位负责落实并解决零星废水排放的所有流程及手续。 3.中标单位负责含《特批文件备书》，环评及批复意见（含上述指标）及自主验收和排污许可等所有费用。 | 零星废水转移（备选）
2 | 废气处理工程 | 注塑废气 | 1.总排风量4万 m3/H； 2.活性炭碘值：500目；颗粒碳，碳箱：不锈钢：201#1.5mm。 3.机台数：注塑车间101台、模房：7台 4：离心风机，4-72-7C-18.5KW,风量20000m3/h,全压2000Pa,含风机底座及减震弹簧。2套，品牌：九州。变频器：ABB。 5：电控系统：品牌：西门子 6:管道：镀锌管，主风管1.0mm,支管：0.8mm 7：排放塔：材质：碳钢。 | 需同步提供废气废水处理运行成本
|  | 镭雕点胶废气 | 1.总风量15000 m3/H；2.镭雕机：30台。 2：离心风机，4-72-6C-11KW，风量15000m3/h,全压1500Pa,含风机底座及减震弹簧。品牌：九州 3：二级活性炭吸附排放，活性炭碘值：500目；颗粒碳，碳箱：不锈钢201#1.5mm 4：电控系统：1套，品牌：西门子 5：管道：镀锌管，主风管1.0mm,支管：0.8mm
|  | 打磨粉尘处理 | 1.打磨粉尘：总风量20000 m3/H；2.打磨设备：8台；3.打磨为湿水打磨。 2:离心风机，4-72-:7C-18.5KW，风量20000m3/h,全压2000Pa,含风机底座及减震弹簧。1套，品牌：九州 3：水喷淋净化塔,处理风量20000m3/h,尺寸 ，8mmPPE板制作，含3kw耐腐蚀循环水泵。 4：电控系统：1套，品牌：西门子 5：管道：镀锌管，主风管1.0mm,支管：0.8mm。
|  | 移印烤箱废气 | 1.总风量20000m3/H； 2.每台印刷机需安装喇叭口吸气罩；3.印刷设备：30台、烤箱：8台、UV机：3台； 3.风机：使用防爆风机。 4：离心风机，4-72-7C-18.5KW，风量20000m3/h,全压2000Pa,含风机底座及减震弹簧。数量1套，品牌：九州 5：活性炭吸附箱,处理风量20000m3/h,含蜂窝活性炭，活性炭碘值：600目，带检测报告。 6：电控系统：1套，品牌：西门子 7：炭箱：不锈钢201#1.5mm 8：管道：镀锌管，主风管1.0mm,支管：0.8mm。
|  | 喷涂废气 | 1.炭床要求5吸1备，总风量103000；m3/H 2.活性炭碘值：800目，活性炭量20 m³以上。碳箱：碳钢烤漆：2.0mm. 3.CO炉脱附风机总风量5000mm3/H，功率11kw 4.主吸附风机品牌“双诚”.变频器：西门子，主风机：4-72-14C-132KW 5.风管：不锈钢(304#）主管1.2mm，支管1.0mm. 6.处理工艺要求：一级气旋喷淋+二级气旋喷淋+干式过滤器+活性炭吸附+CO，气旋塔材质：不锈钢：304#1.5mm（带自动捞渣系统和要求四面密封）。 7：风机要求：防爆 8：干式过滤器，碳钢烤漆：2.0mm. 9：排放塔：直径1,8M,材质：不锈钢(304#）1.8mm。 10:楼顶荷载300公斤/m³，供应商需要考虑承载结构制作的安全性，供应商还需要考虑楼顶废气工程施工过程的防雷网系统的完善。
|  | 喷涂废水循环 | 1.处理能力40 m³/天，处理池50 m³/天带生化处理，杀菌系统 2.循环池40 m³容积量 3.回用水箱40 m³ 4：自动加药系统 5.雨棚覆盖废水循环区域 6.加药泵：南方/若天（3用1备） 7：压泥机：过滤面积15m，品牌：金田 8:水池设计：钢结构及环氧防腐。5涂3布。 | 混凝沉淀+AO工艺，废水循环周期6-8月，做零星废水处理，带运行成本。
备注： 1.废气废水工程需满足国家或地方相关排放标准； 2.环评及废水、废气处理工程为包干工程，工程所涉及各项目统一由乙方完成； 3.工程清单参考此设计要求及规划图纸展开，若工程清单有遗漏，最终以满足此技术方案要求为准； 4.此份技术要求清单乙方需签核盖公章同工程清单一起回传。